制氢站氢氧分离器、干燥塔更换项目技术协议

## 一、总则

- 1.本协议适用于甲方制氢站氢气分离器、氧气分离器、干燥塔更换工程，与商务合同具备同等法律效力。

- 2.乙方设备制造、安装调试、办证全流程须符合《特种设备安全法》、GB150《压力容器》、TSG 08《特种设备使用管理规则》、电力行业制氢相关标准及本协议全部技术参数要求，更换完成后系统各项运行指标全部合规达标。

## 二、供货及施工范围

### 2.1 更换设备清单

- 1.氢气分离器 1 台、氧气分离器 1 台（二类压力容器，介质 H₂/O₂，设计压力 3.4MPa，最高工作压力 3.2MPa）（不包含液位计）

- 2.氢气干燥器（干燥塔）2 台（二类压力容器，介质 H₂，设计压力 3.9MPa，最高工作压力 3.2MPa）（不包含干燥管和分子筛）

### 2.2 乙方工作内容

### 负责旧设备拆除、新设备运输就位、安装、调试，保证新设备与原有系统 100% 兼容，投运后满足额定工况；施工人工、辅材、机具、耗材全部包含在合同总价；全权办理安装告知、设备监检、旧压力容器注销、新压力容器注册登记，承担所有检测、监检、办证、整改相关费用，全程对接市场监管部门，直至完整取得 4 台设备《压力容器使用登记证》并移交甲方存档

## 三、乙方资质要求

乙方须持有在有效期内的压力容器制造资质、压力容器安装检修资质，全套资质文件用于设备监检、登记备案。

## 四、设备主要技术参数

### （一）氢氧分离器参数

- 1.工作压力：3.2MPa，设计压力≥3.4MPa；材质筒体 1Cr18Ni9Ti

- 2.氢气处理量：10Nm³/h，系统压差≤0.1MPa，液位差 ±5mm

- 3.氢气出口温度≤40℃，出口湿度≤4gH₂O/Nm³

### （二）干燥塔（干燥器）参数

- 1.工作压力 3.2MPa，设计压力≥3.9MPa，材质筒体 1Cr18Ni9Ti

- 2.氢气处理量：10Nm³/h，系统压降≤0.1MPa

- 3.干燥后氢气纯度 99.8%，露点≤-50℃，运行周期 24h，再生时间 2-4h

- 4.耐压试验压力 4.9MPa，气密性试验压力 3.2MPa

## 五、办证责任约定

因乙方设备参数不匹配、施工缺陷、资料缺失、资质失效等问题，导致监检不合格、无法办理压力容器使用登记、产生行政处罚及返工整改，全部费用、责任、工期损失由乙方自行承担；

## 六、验收标准

- 1.设备安装密封完好无渗漏，制氢系统带负荷稳定运行，所有参数符合铭牌、国标、行业标准及本协议约定；

- 2.完整竣工、监检、备案资料全套移交甲方；

- 3.乙方交付 4 台设备对应的压力容器使用登记证；

## 七、质量保修

全部新更换压力容器质保期不少于 24 个月，自取证验收合格之日起计算；质保期内因制造、安装质量产生泄漏、参数不达标等故障，乙方免费维修、整改、更换。

## 八、其他

本协议未尽事宜执行国家、行业现行最新规范标准；本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

负责人：                             负责人：    
日期：年    月    日                 日期：年    月    日