宁夏天元特钢有限公司

锰锭熔炼项目

厂区网络监控及广播系统

技

术

协

议

买方：宁夏万隆新材料有限公司

卖方：

签署地点：宁夏●中宁

# 目录

一、总则	3

二、系统总体功能要求	3

三、执行标准与设备技术参数	4

四、设备清单及规格配置	10

五、设计与安装施工要求	12

六、系统调试与竣工验收	13

七、技术培训服务	14

八、售后服务与质量保证	14

九、技术资料交付要求	15

十、工期、供货及违约责任	15

十一、备品备件与运维保障	16

十二、知识产权、保密与项目变更	16

十三、争议解决及其他约定	16

# 一、总则

1.本技术协议适用于宁夏万隆新材料有限公司锰锭熔炼新建项目网络监控、网络通讯、公共广播、LED彩屏、综合布线、后备供电、防雷接地整套系统的设计、供货、运输、安装、调试、验收、培训及全周期售后服务。

2.乙方对本项目所有设备、系统集成、施工工艺、运行稳定性承担全部责任，系统各项性能、功能、环境适应性必须满足厂区高温、粉尘、防爆、室外露天等现场工况要求。

3.本项目新建系统须与厂区一期现有网络监控、网络通讯系统完全兼容，后台管理终端、通信协议、网络架构实现无缝对接、互联互通。

4.本技术协议为甲乙双方项目实施、设备验收、售后履约的唯一技术依据，与商务合同具有同等法律效力。

5.本项目防爆区域设备、施工、验收严格执行爆炸性环境相关国标，杜绝安全隐患。

# 二、系统总体功能要求

## （一）网络监控系统

1.系统采用TCP/IP标准网络架构，覆盖厂区内外、生产车间、配电室、围墙、仓库、主干道、出入口等全部关键区域，实现全方位无死角监控。

2.具备高清视频采集、实时传输、集中存储、智能分析、报警联动、多终端远程访问功能，支持后期点位扩容与功能升级。

3.视频录像连续存储时长不低于90天，存储设备配置硬盘冗余备份，保障视频数据完整、不丢失。

4.支持电脑客户端、手机APP远程预览、视频回放、画面截图、报警信息推送。

5.设备集成智能识别、本地语音警示、双向语音对讲、系统联动功能，违规行为可自动预警、远程喊话，并联动广播系统同步提醒。

## （二）公共广播系统

1.系统覆盖生产车间、办公区域，支持日常播报、背景音乐、分区广播、全体广播、定时自动广播。

2.广播音质清晰无杂音、无失真，声场覆盖均匀，关键区域声压级不低于75dB。

3.应急广播拥有最高优先级，可强制切断当前播放内容；系统与厂区消防系统联动，火警触发后自动切换为应急疏散广播。

## （三）LED彩屏系统

1.屏体净尺寸：4m（宽）×6m（长）（含整套框架），支持7×24小时连续运行，适配工业厂区使用环境。

2.画面稳定，无频闪、拖影、亮线、暗线，像素死点率符合约定标准，满足厂区信息发布需求。

## （四）综合管理平台

搭建一体化综合管理平台，统一管控监控、广播、LED屏、报警信号，支持账户权限分级、操作日志留存，兼容厂区现有一期系统。

# 三、执行标准与设备技术参数

## （一）项目整体执行标准

本项目设备制造、管线敷设、安装施工、调试验收、防雷防爆，严格遵照以下标准执行：

GB50348-2018《安全防范工程技术标准》

GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》

GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50526-2010《公共广播系统工程技术规范》

GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB3836系列《爆炸性环境》（防爆区域专用）

GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GB/T15412-2018《应用电视摄像机通用技术要求及测量方法》

GB/T34982-2017《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》

GB/T7260-2008《不间断电源设备（UPS）》

GB/T15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》

GA/T75-2018《安全防范工程程序与要求》

GB/T28438-2012《数字公共广播系统技术规范》

GB9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

GB/T17626系列《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

## （二）网络监控系统设备参数

1.普通高清网络枪机

1.1参考型号：DH-IPC-HFW2449M-A-LED

1.2像素：400万像素，搭载1/1.8英寸超星光CMOS图像传感器

1.3镜头：6mm定焦，内置暖光补光灯，有效监控距离≥40m

1.4编码：支持H.265/H.264编码，超低码率传输

1.5功能：内置拾音与扬声器，支持人形检测、绊线入侵、区域入侵等周界防范

1.6协议：兼容ONVIF、GB/T28181，可与原有NVR无缝对接

1.7防护等级：IP66，支持24小时全天候运行

2.普通防爆枪机

2.1参考型号：DH-IPC-HFW2439M-AS-LED(6mm)

2.2像素：400万像素，6mm定焦镜头，内置音频模块

2.3夜视：暖光全彩夜视，支持人形、车辆智能检测

2.4编码：H.265高效编码，画质清晰，智能分析功能完善

2.5防护：防爆结构，防护等级IP66，适配厂区危险区域

3.高温防爆枪机

3.1参考型号：DH-IPC-HFE-7443M-ZAS

3.2像素：400万像素，最大分辨率2688×1520@25fps

3.3镜头：可变焦，内置红外补光灯，红外夜视距离≥50m

3.4功能：支持走廊模式、宽动态、3D数字降噪、ROI区域增强

3.5编码：支持H.264/H.265，超低码流传输

3.6环境：耐高温、防爆结构，适配熔炼车间高温工况

4.360°全景球机

4.1参考型号：DH-IPCMFW8849XS-ZHL-8E2

4.2像素：800万像素，全景+细节双镜头设计

4.3夜视：12颗混合补光灯，红外+全彩双模式，夜视距离≥50m

4.4功能：人形/车辆检测、目标追踪、双向语音对讲，内置麦克风与扬声器

4.5供电：支持POE供电，防护等级IP67

5.摄像机通用智能功能

5.1必选功能：三违抓拍、人形识别、越界侦测、区域入侵、围墙攀爬侦测、区域逗留侦测（10s~10min时长可调）、移动侦测；

5.2可选功能：烟火侦测、安全帽及反光衣识别；

5.3识别精度：整体智能分析误报率≤5%；

5.4本地语音：支持自定义语音播报，音量0~100dB可调，违规自动触发警示；

5.5双向对讲：拾音距离≥10m，降噪处理、无延迟，后台及移动端可远程喊话；

5.6联动功能：报警信号可联动NVR、厂区广播系统，实现双重预警。

6.网络硬盘录像机（NVR）

6.1参考型号：DH-NVR5832-4KS2

6.2接入路数：32路高清视频接入

6.3解码能力：支持4K/1080P视频解码，多画面分割、轮巡切换

6.4存储：SATA硬盘接口，单盘最大支持20TB，配置硬盘满足90天存储要求

6.5功能：智能报警联动、自动抓拍、事件独立录像存储、多路报警输入/输出

6.6网络：支持TCP/IP、HTTP、RTSP等协议，支持远程访问、回放、视频下载

6.7网络隔离：与广播系统采用VLAN划分，报警信号独立传输，互不干扰

7.传输设备

7.1工业POE交换机：参考型号DH-S3000C-24GT4SFP，24口千兆，支持VLAN划分、防雷防浪涌、链路冗余；

7.2网线：超六类屏蔽双绞线，符合ANSI/TIA-568-C标准，单段传输距离≥100m，室内外通用，抗电磁干扰；

7.3光纤及光模块：远距离点位采用单模千兆光纤，传输距离≥20km。

## （三）公共广播系统设备参数

1.广播主机

1.1参考型号：大华HY500

1.2总输出功率：≥500W

1.3分区：支持不少于3个独立分区，分区使用权限可自定义设置

1.4接口：配备麦克风、线路、USB、网络多音源输入，兼容MP3、WAV音频格式

1.5功能：定时编程播放、远程管理，标配消防联动接口，应急广播优先启动。

2.户外号角喇叭

2.1参考型号：康美GE-320A

2.2功率：30W，支持70V/100V定压输入

2.3频响范围：100Hz~15kHz

2.4防护等级：IP54，防水防尘，支持壁挂、立柱安装。

3.拾音器

3.1参考型号：思正CTT-008N

3.2供电：DC12V，内置降噪电路，适配广播主机麦克风接口。

4.LED彩屏系统参数

4.1物理尺寸：4m（宽）×7m（长），含全套安装框架

4.2像素间距：P1.25

4.3物理分辨率：600点（宽）×1200点（高）

4.4亮度：室内≥300cd/㎡，户外≥5000cd/㎡，支持智能亮度调节

4.5显示性能：14bit灰度，色域≥90%Rec.709，刷新率≥1920Hz，无频闪、无拖影

4.6灯珠与模组：户外采用抗UV黑灯珠，防褪色；压铸铝模组，散热性能优良，板面平整度≤0.1mm

4.7质量标准：整屏像素死点率≤1/1000000，无连续死点、亮线、暗线，出厂全检校准

4.8防护：户外屏体正反面做防尘、防水、抗扬尘处理，适配工业厂区环境。

- 供电及后备电源与防雷设备

- 1.此项目安防设施单独供电，所有设备电源由机房总出，严禁就近取电。有双电源自动切换功能，备用电源能保证运行八小时时长.

2.UPS不间断电源：为NVR、核心交换机、广播主机、管理终端集中供电，后备续航时长≥8小时，符合GB/T7260-2008标准，7×24小时稳定运行。

3.防雷设备

3.1所有室外网络点位配置网络防雷器，所有前端设备配置电源防雷器；

3.2室外立杆、金属桥架、设备外壳做等电位联结，全系统接地电阻≤4Ω。

4.防爆电源：防爆区域摄像机、广播喇叭配套专用防爆电源适配器，严禁普通电源在危险区域使用。

## （五）管线及辅材

本项目所有桥架、镀锌钢管、不锈钢管、防水接头、固定支架、线缆标识、扎带、防水胶等全部施工辅材由乙方统一提供并安装。

# 四、设备清单及规格配置

| 序号 | 设备名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 核心技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通网络枪机 | DH-IPC-HFW2449M-A-LED | 套 | 106 | 400万像素、6mm定焦、超星光、H.265编码、内置语音、周界防范、IP66 |
| 2 | 普通防爆枪机 | DH-IPC-HFW2439M-AS-LED(6mm) | 套 | 14 | 400万像素、暖光全彩、音频输入、人形/车辆检测、防爆结构、IP66 |
| 3 | 高温防爆枪机 | DH-IPC-HFE-7443M-ZAS | 套 | 12 | 400万像素、红外夜视50m、宽动态、耐高温防爆 |
| 4 | 360°全景球机 | DH-IPCMFW8849XS-ZHL-8E2 | 套 | 5 | 800万像素、双夜视模式、双向对讲、IP67、人形追踪 |
| 5 | 工业号角喇叭 | 康美GE-320A(30W) | 套 | 26 | 30W、IP54、定压输出、户外防水 |
| 6 | 广播控制主机 | 大华HY500 | 台 | 1 | 500W、多分区、消防联动、定时播放、远程管理 |
| 7 | 拾音器 | 思正CTT-008N | 台 | 1 | 降噪型、DC12V供电 |
| 8 | 监控硬盘 | 希捷16TB | 块 | 16 | 监控级硬盘，满足90天视频存储，7×24h运行 |
| 9 | 网络录像机NVR | DH-NVR5832-4KS2 | 套 | 1 | 32路接入、4K解码、AI事件存储、报警联动 |
| 10 | 千兆POE交换机 | DH-S3000C-24GT4SFP | 套 | 1 | 24口千兆POE、VLAN、防雷、链路冗余 |
| 11 | UPS不间断电源 | 配套机型 | 套 | 1 | 核心设备集中供电，续航≥2小时 |
| 12 | 网络/电源防雷器 | 适配对应点位 | 批 | 1 | 全线点位防雷保护，符合防雷规范 |
| 13 | 防爆电源适配器 | 防爆专用 | 批 | 1 | 防爆区域设备专用供电 |
| 14 | 管线及全套辅材 | 国标镀锌管/桥架/电源箱、等 | 批 | 1 | 含安装配件、标识、防水构件 |
| 15 | 千兆POE交换机 | H-S3000C-24GT4SFP | 套 | 14 | 16口千兆POE、防雷、链路冗余 |
| 16 | LED彩屏 | P1.25 | 套 | 1 | 电源，控制板，电源线，吸铁，根据屏幕尺寸及技术要求配置，外置音箱一套 |
| 17 | 台式电脑 | 联想 | 套 | 2 | CPUinterni714600KF（14核20线程）主板：微星B760M迫击炮WLFiD5显卡:RT*5070 12GB(影驰彩虹）内存：金百达银爵DDR56000C30 16G*2 固态：致态TiPLUS7100ZTB PCLE4.0 散热：利民PA120SE双塔风冷 电源：长城G7850W金牌全模组AT*3.0 机箱：先马朱雀AIR中塔 显示器：HKCMG32A2Q2 32寸 zk180H2 HVA曲面 |

备注：上表型号为参考型号，乙方可提供同等技术参数、同等品质的一线品牌产品，所有替代产品需经甲方书面确认后方可使用。

# 五、设计与安装施工要求

## （一）设计要求

1.乙方结合甲方厂区平面图及现场实地勘查，出具完整设计文件，包含：监控点位图、广播点位图、线路走向图、设备安装示意图、系统拓扑图。

2.设计方案保证监控无盲区、广播声场覆盖均匀，设备布局

合理，兼顾后期运维、检修与系统扩容。

## （二）安装施工要求

1.乙方负责全部设备运输、卸货、就位、安装、接线、调试工作，施工严格遵循国家规范及本协议约定。

2.摄像机安装高度：户外机位≥4.5m，车间内机位≥5m；设备安装牢固，水平偏差≤±1°。

3.线路敷设：网线与电源线分开布设，规避电磁干扰；室内外线路采用桥架或金属管穿管保护，防腐防老化，线路排布整齐、标识清晰。

4.播喇叭安装牢固，运行无共振噪音，保证声场覆盖均匀。

5.全系统电气设备可靠接地，接地电阻≤4Ω，满足防雷、防漏电要求。

6.防爆区域施工严格按照防爆规范执行，严禁违规布线、接线。

# 六、系统调试与竣工验收

## （一）系统调试

- 1.设备安装完成后，乙方开展全系统调试，包含硬件通电、软件配置、网络连通、视频采集、录像存储、智能识别、语音对讲、广播播放、消防联动、远程访问等全功能测试。

- 2.调试期间及时整改故障与功能缺陷，所有指标达标后方可申请验收。

- 3调试完成后，乙方向甲方提交正式《系统调试报告》，附完整测试数据。

## （二）竣工验收

- 1.验收依据：本技术协议、商务合同、设计方案、国家现行标准。

- 2.验收流程：乙方完成调试后，向甲方提交验收申请及全套竣工资料；

- 3.甲方收到申请后7个工作日内组织现场验收，乙方全程配合；

- 4.验收不合格的，乙方按甲方要求限期整改，整改完成后重新组织验收。

- 5.验收内容：设备型号、数量、外观、安装工艺、管线施工、系统全部功能、存储时长、联动效果、远程访问等。

- 6.甲方有权委托第三方检测机构对设备、系统进行抽检、检测，检测结果作为验收依据。

# 七、技术培训服务

- 1.项目竣工验收合格后，乙方提供免费现场技术培训，累计培训时长不少于8小时，培训人数不少于3名甲方操作人员。

- 2.培训内容：设备日常操作、参数设置、视频回放与下载、广播操作、基础故障判断与简易维护。

- 3.乙方提供纸质+电子版培训教材，培训现场答疑，确保甲方人员可独立操作系统。

# 八、售后服务与质量保证

- 1.整套系统及所有设备整体质保3年，质保期自项目竣工验收合格当日起计算。人为损坏、外力破坏、自然灾害、不可抗力造成的损坏，不在免费质保范围内。

- 2.售后响应机制：质保期内提供7×24小时全天候技术支持。

- 3.障响应：接到甲方报修后2小时内技术响应；市区范围4小时内人员抵达现场，厂区郊区/偏远点位8小时内人员抵达现场。

- 4.故障修复：一般故障24小时内解决，重大故障48小时内处置完毕。

- 5.巡检服务：质保期内乙方每年提供不少于2次免费上门巡检，排查设备隐患、优化系统运行状态，并出具巡检报告。

- 6.质保期满后服务：质保期结束后，乙方提供终身有偿维护服务，仅收取配件及人工成本价；承诺原厂配套配件长期供应。

- 7.售后档案：乙方建立专属项目售后档案，定期回访系统运行情况，主动提供技术咨询。

# 九、技术资料交付要求

- 项目验收合格后10个工作日内，乙方向甲方交付全套技术资料，格式为纸质版5份+电子版1套，具体内容：

- 1.全套系统设计图纸、拓扑图、点位及IP地址图、施工图；

- 2.设备清单、产品合格证、第三方检测报告、防爆认证、原厂说明书；

- 3.系统调试报告

- 4.培训教材、系统操作手册。

# 十、工期、供货及违约责任

- 1.项目总工期：合同签订后45天内完成设备供货、安装、调试并达到验收条件，具体节点由双方在商务合同中确认。

- 2.乙方交付设备必须为全新原厂未拆封正品，严禁翻新机、返修机、水货。到货时同步附带全套资质文件。

- 3.若乙方逾期供货、逾期完工，每逾期一日，按合同总金额的0.05%向甲方支付违约金；逾期超过15日，甲方有权单方解除合同并追究损失。

- 4.设备、系统经两次整改仍无法达到协议标准，甲方有权要求无条件退货、更换，并由乙方承担由此产生的全部损失。

# 十一、备品备件与运维保障

- 1.乙方随项目免费提供一批易损备品备件（电源适配器、网线水晶头、光纤收发器、小型拾音器、喇叭配件等），满足质保期内日常更换需求。

- 2.乙方承诺本项目所用设备原厂配件持续供应不少于5年，保障系统长期运维。

# 十二、知识产权、保密与项目变更

- 1.乙方保证本项目设备、软件、系统不存在知识产权侵权，若因侵权引发纠纷，全部责任由乙方承担。

- 2.甲乙双方对本项目技术资料、厂区布局、监控点位、系统参数等涉密信息严格保密，不得向第三方泄露。

- 3.项目实施过程中，点位、设备、参数如需变更，必须由双方签署书面变更单，变更内容、费用、工期以变更单为准，无书面确认的变更不予认可。

# 十三、争议解决及其他约定

- 1.本协议履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 2.本协议未尽事宜，双方另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

- 3.协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效